Požiadavka na verejné obstarávanie na dodávateľa „Výmena troch osobných výťahov v objekte Hlboká cesta 2 (dvoch 6 staničných výťahov - dupplex a 8 staničného výťahu)“ v zmysle smernice č. 21/2016 o verejnom obstarávaní na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Čl.6 bod 2

a, Zdôvodnenie potreby obstarávania zákazky :

Navrhovaná výmena, tj. demontáž pôvodných hydraulických výťahov, dodávka a montáž nových trakčných výťahov v objekte Hlboká cesta 2 je nutná z dôvodu opotrebovania zariadenia a častých porúch.

b, Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH a jej kalkulácia, spôsob jej výpočtu alebo spôsob jej stanovenia a podklady preukazujúce spôsob jej výpočtu :

Predpokladaná cena zákazky je ...............,- Eur bez DPH, na základe orientačného cenového prieskumu, kedy boli oslovené spoločnosti ...........

c, Špecifikácia predmetu zákazky na základe jednoznačného, úplného a nestranného opisu s uvedením technických požiadaviek a čísla z CPV alebo uvedením výkonnostných a funkčných požiadaviek, predmet zákazky musí byť opísaný objektívne bez toho, aby sa zvýhodňoval určitý výrobok, výrobca, typ, druh, spôsob výroby a musí byť nediskriminačný :

Jedná sa o demontáž troch hydraulických výťahov spolu so všetkým príslušenstvom rv. 1997 v objekte Hlboká cesta 2, dva výťahy (dupplex) pri hlavnom schodisku v centrálnej časti objektu a jeden v časti smerom ku kongresovej sále a dodávku a montáž nových bezstrojovňových trakčných výťahov. Nové výťahy musia byť v energetickej triede A, v zmysle zákona 555/2005 musia byť nové zariadenia dodávané v najvyššej dostupnej energetickej triede.

Osobný výťah, technické zariadenie zdvíhacie skupiny A/c1 podľa V. 508/2009 Z.z. na prepravu osôb a nákladu podľa údajov zo štítku umiestnenom v kabíne výťahu.

Požadujeme dodávku na komplet, ktorá zahŕňa demontáž existujúcich výťahov a všetkých komponentov, ich odvoz a likvidáciu, vypracovanie dielenskej - realizačnej dokumentácie a sprievodnej technickej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy všetkých potrebných profesií (napr.: elektroinštalácia, stavebná časť, technická časť, statická časť), dodávku a montáž nových trakčných výťahov vrátane všetkých potrebných profesií (napr.: elektro, stavebná časť, technická časť, lešenárske práce), vykonanie všetkých východiskových revízií na dodané zariadenia. Všetky úpravy elektroinštalácie potrebné k vyhotoveniu a riadnemu sprevádzkovaniu výťahov (istenie, hlavné prívody, úprava rozvodov v šachtách) vrátane východiskových revízií na vykonané práce zabezpečí dodávateľ prác odborne spôsobilou osobou. Počas realizácie musí dodávateľ zabezpečiť uzavretie výťahových šácht (staveniska), tak aby nedošlo k vniknutiu/pádu osôb do priestoru šachty.

Popis menených výťahov:

Výťah pri kongresovej sále:

- dodávka a montáž nového bezstrojovňového trakčného výťahu s 8 stanicami (označené -2. až 5. poschodie) – rozmery sú uvedené vo výkresovej prílohe.

Rozmery výťahovej šachty: 	Š: 1590 mm, H: 1180 mm

Dopravný zdvih:	 	24,250 m

Rozmery kabíny: 		Š: 1120 mm, H: 630 mm, V: 2100 mm

Nosnosť výťahu 350 kg požadujeme zvýšiť na 400 kg/5 osôb. Vzhľadom na veľkosť šachty je požadované kabínu zväčšiť.

Nové rozmery kabíny min: 	Š: 1250 mm, H: 870 mm, V: 2200 mm

Rýchlosť výťahu:		1 m/s.

Maximálny príkon výťahového stroja:	3kW

Typ riadenia:			obojsmerne zberné podľa obsadenosti (zaťaženia) výťahu

- Aby v prípade, že je výťah zaťažený napr. na viac ako 50%, nereagoval na privolania, počas jazdy.

Madlo:				oproti ovládaciemu panelu

Zrkadlo:			nie.

Výťah v súlade s normou:	EN 81-20

Interiér výťahu musí byť odolný voči oderu a mechanickému poškodeniu nakoľko výťah slúži aj ako nákladný na presun materiálu a nábytku. Podlaha protišmyková guma. Kabína plechová  vybratá pri podpise zmluvy podľa vzorkovníka dodávateľa.

Výťah musí mať možnosť „ovládania a uzamknutia kľúčom údržby aby nebolo možné ho privolať“.

Pri výpadku napájania musí umožniť osobám v kabíne opustiť výťah – tzv. „batériový zjazd“ (napr. zísť na najbližšiu stanicu a otvoriť dvere).

Dvere kabíny aj šachty teleskopické, zabezpečené fotobunkou na celú výšku dverí a tlakovým snímačom. Požiarna odolnosť šachtových dvier minimálne EI 30. Rozmer dvier požadujeme zachovať  800 x 2000 mm. Po skončení montážnych prác požadujeme stavebne vyspraviť a vymaľovať steny (prípadne iné stavebné konštrukcie), ktoré boli pri montáži poškodené.

Výťahová kabína musí byť odvetraná do výťahovej šachty.

Displej grafický s ukazovateľom polohy výťahu a smerovými šípkami umiestnený v kabíne.

Osvetlenie kabíny automatickými LED svietidlami.

Osvetlenie šachty pre servisnú prevádzku.

Ostatné vybavenie výťahu: tlačidlá na otváranie dverí, tlačidlo núdzovej signalizácie, svetelná a zvuková signalizácia preťaženia kabíny, dorozumievacie zariadenie GSM.

Ovládacie a zobrazovacie prvky na nástupisku  (využiť polohu existujúcich, prípadne stavebne upraviť aby vyhovovali technickým požiadavkám dodávaného výťahu), privolávacie tlačidlá, LCD grafický ukazovateľ polohy kabíny a smerové šípky  na každej stanici.

Hlavné napájanie 400V, napájanie osvetlenia 230V.

Strojné vybavenie bude umiestnené vo výťahovej šachte, rozvodná skriňa prípadne ďalšie prvky budú umiestnené tak aby neprekážali bežnej prevádzke budovy (na najvyššom podlaží, prípadne nad výťahovou šachtou).

Dupplex

– dvojica výťahov pri hlavnom schodisku v centrálnej časti objektu

– dodávka a montáž dvojice nových bezstrojovňových trakčných výťahov s 6 stanicami (označené 0. až 5. poschodie). Výťahy sa nachádzajú v spoločnej výťahovej šachte.

Šachtu požadujeme stavebne rozdeliť v súlade s platnými predpismi tak, aby bola možná montáž /servis každého výťahu zvlášť bez ohrozenia bezpečnosti pracovníkov v šachte.

Rozmery výťahovej šachty: 	Š: 2850 mm, H: 1430 mm

Dopravný zdvih:	 	cca 18,4 m

Rozmery kabíny: 		Š: mm, V: 2100 mm

Nosnosť pôvodného výťahu 350 kg. :

Nové rozmery kabíny min: 	Š: 940 mm, H: 1110 mm, V: 2200 mm

Nosnosť:			375 kg / 5 osôb

Rýchlosť výťahu:		1 m/s.

Maximálny príkon výťahového stroja:	3kW

Typ riadenia:			obojsmerne zberné

- Ovládanie výťahov požadujeme spoločnými tlačidlami, tak aby pri privolaní zastavil bližší výťah, alebo výťah pohybujúci sa požadovaným smerom, pokiaľ nie je plne vyťažený (napr. viac ako 50% nosnosti).

Madlo:				oproti ovládaciemu panelu

Zrkadlo:			oproti vstupu do výťahu

Výťah v súlade s normou:	EN 81-20

Nakoľko pod výťahom sú dostupné a využívané priestory, požadujú sa zachytávače na protizávažia oboch výťahov!

Interiér výťahu musí byť reprezentatívny čo možno najpodobnejší súčasnému vzhľadu, odolný voči oderu a mechanickému poškodeniu. Podlaha dlažba podobná pôvodnej. Kabína musí byť reprezentatívna, vzhľad bude odsúhlasený pri podpise zmluvy.

Pri výpadku napájania musí umožniť osobám v kabíne opustiť výťah – tzv. „batériový zjazd“ (napr. zísť na najbližšiu stanicu a otvoriť dvere).

Dvere kabíny aj šachty teleskopické, zabezpečené fotobunkou na celú výšku dverí a tlakovým snímačom. Požiarna odolnosť šachtových dvier minimálne EI 30. Rozmer dvier požadujeme zachovať  700 x 2000 mm. V priestoroch prízemia, 1. a 2. poschodia je nutné výmenu dvier realizovať s ohľadom na okrasné obloženie stien. Prípadné úpravy (napr. umiestnenie ovládacích prvkov) je nutné zrealizovať tak, aby došlo len k minimálnym zásahom do estetiky priestoru a všetky poškodenia adekvátne vyspraviť.

Výťahová kabína musí byť odvetraná do výťahovej šachty.

Displej grafický s ukazovateľom polohy výťahu a smerovými šípkami umiestneným v kabíne.

Osvetlenie kabíny automatickými LED svietidlami.

Osvetlenie šachty pre servisnú prevádzku.

Ostatné vybavenie výťahu: tlačidlá na otváranie dverí, tlačidlo núdzovej signalizácie, svetelná a zvuková signalizácia preťaženia kabíny, dorozumievacie zariadenie GSM.

Ovládacie a zobrazovacie prvky na nástupisku  (využiť polohu existujúcich, prípadne stavebne upraviť aby vyhovovali technickým požiadavkám dodávaného výťahu), privolávacie tlačidlá, LCD grafický ukazovateľ polohy kabíny a smerové šípky  na každej stanici.

Hlavné napájanie 400V, napájanie osvetlenia 230V.

Strojné vybavenie bude umiestnené vo výťahovej šachte, rozvodná skriňa prípadne ďalšie prvky budú umiestnené tak aby neprekážali bežnej prevádzke budovy a esteticky nezasahovali do reprezentačných častí (0-2. poschodie).

Po skončení montážnych prác požadujeme stavebne vyspraviť a vymaľovať steny (prípadne iné stavebné konštrukcie), ktoré boli pri montáži poškodené.

Požadovaná záruka je 60 mesiacov na zariadenia a ich montáž od odovzdania pri dodržaní záručných podmienok (uvedených v odovzdávacej dokumentácií), vrámci záručnej doby budú opravy výťahu, ktoré vzniknú chybou dodávky a montáže vykonané bezplatne. Záručná doba sa nevzťahuje na chyby vzniknuté úmyselným poškodením, neodbornou obsluhou a prvky, ktoré sú spotrebného charakteru (napr. výmena žiaroviek).

Riadiaci systém výťahov musí byť prístupný aj iným servisným spoločnostiam, ktoré majú príslušné oprávnenia, nemôže byť blokovaný len pre servisných technikov realizátora montáže nového výťahu.

V cene musí byť zahrnuté 1. zaškolenie dozorcu výťahu.

Pred zaslaním cenovej ponuky do verejného obstarávania odporúčame obhliadku.

CPV:

29221100-5		Kladkostroje a zdvíhadlá/výťahy

29221600-0		Výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky

29221610-3		Výťahy

45313100-5		Inštalovanie výťahov

f, Označenie, či je dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác podmienené osobitnou spôsobilosťou, a ak áno, tak uvedenie tejto osobitnej spôsobilosti :

Demontáž, dodávku a montáž výťahov môžu robiť iba spoločnosti s príslušným oprávnením.

- Odborné prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích,

- Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích – montáž funkčného celku na mieste budúcej inštalácie,

- Odborné prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických.

Dodávateľ výmeny výťahu, resp. poskytovateľ záručného servisu musí mať oprávnenia

- Vykonávanie pravidelných trojmesačných a šestmesačných odborných prehliadok výťahov a servisu podľa zák. č. 154/2013 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z., vyhl. č. 59/1982 Z.z., nar. vlády č. 571/2001 Z.z., nar. vlády č. 327/2003 Z.z., STN 27 4002 a STN 33 2570;

- Vykonávanie trojročných a šesťročných odborných skúšok výťahov podľa vyhl. 508/2009 Zz.;

- Vykonávanie opakovaných odborných skúšok výťahov podľa vyhl. 508/2009 Z.z.;

- Vykonávanie opráv a bežných opráv výťahov;

- Vykonávanie mazania výťahov podľa mazacieho plánu výrobcu;

- Odstraňovanie bežných prevádzkových porúch výťahov (čl.V ods. 2);

- Odstraňovanie porúch väčšieho rozsahu;

- Čistenie šácht a strojovní;

- Vykonávanie generálnych opráv;

- Zabezpečenie vykonávania rekonštrukcií komplexne;

- Zabezpečenie náhradných dielov a mazadiel;

g, Lehoty dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo uskutočňovania stavebných prác :

Predpokladaná lehota dodania predmetu obstarávania je 24 týždňov od podpisu zmluvy.

h, Navrhované obchodné podmienky plnenia predmetu verejného obstarávania, napríklad platobné, fakturačné a obchodné podmienky, najmä práva a povinnosti zmluvných strán, záruka, spôsob reklamácie, sankcie za nedodržanie záväzku dodávateľa, spôsob ukončenia zmluvy :

Navrhujem nasledovné platobné podmienky: ku každému výťahu žiadame uviesť cenu za „vyhotovenie tzv. na kľúč“, 25% z ceny daného výťahu bude vyplatené po demontáži starého výťahu a 75% po úspešné vykonanej úradnej skúšky zdvíhacích zariadení. Splatnosť faktúr požadujeme 30 dní.

Záručnú dobu navrhujeme na 60 mesiacov, akosť bude zdokumentovaná predložením sprievodnej technickej dokumentácie a revíznych správ, predložením certifikátov materiálov a zariadení zabudovaných v zmysle predmetu zákazky.

k, Požadovanú normu, ak sa navrhuje alebo je povinné napríklad podľa Národného environmentálneho akčného programu splnenie ISO noriem alebo noriem environmentálneho manažérstva alebo iných noriem, pričom norma musí byť platná v čase prípravy vyhlásenia verejného obstarávania.

Pri realizácií prác je nutné dodržať príslušné predpisy a STN pre výťahy a zdvíhacie zariadenia a elektrické zariadenia, dodávateľ (resp. jeho subdodávatelia jednotlivých profesií) musí mať oprávnenie na:

Odborné prehliadky a skúšky technických zariadení zdvíhacích,

Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích – montáž funkčného celku na mieste budúcej inštalácie,

Odborné prehliadky a skúšky technických zariadení elektrických.